## Sheet1
管記号 | 始点 | 終点 | 面積 |  | 延長 |  | 流達時間 | [7 empty] | 計画（既存）下水管渠 | [12 empty] | 備考
[5 empty] | 各線 | 最長 | 流入 時間 | 流下 時間 | 流達 時間 | 降雨 強度 | 等価 流出 係数 | 表面流出量 | 汚水量 | 総流水量 | 断面 | 勾配 | 流速 (満管) | 流量 (満管) | 実流速 | 管底高 |  | 地盤高 |  | 土被り |  | 動水位
|  |  | 各線 | 累積 | [15 empty] | 基点 | 終点 | 基点 | 終点 | 基点 | 終点 | 基点 | 終点
|  |  | ha | ha | m | m | min | min | min | mm/hr |  | m^3/s | m^3/s | m^3/s | mm | %o | m/s | m^3/s | m/s | m | m | m | m | m | m | m | m
S-21 | START | S-20 | 0.3699 | 0.3699 | 49.5 | 49.5 | 5 | 2.75 | 7.75 | 127.8924 | 0.0138 | 0.002 |  | 0.002 | H150 | 1.0101 | 0.343 | 0.006 | 0.3 | 4.04 | 3.99 | 5.41 | 5.43 | 1.2 | 1.27 | 4.09 | 4.05
S-20 | S-20 | S-19 | 0.4281 | 0.798 | 57.3 | 106.8 | 7.75 | 1.8 | 9.55 | 123.8983 | 0.015 | 0.004 |  | 0.004 | H150 | 2.4433 | 0.556 | 0.01 | 0.531 | 3.97 | 3.83 | 5.43 | 5.44 | 1.29 | 1.43 | 4.04 | 3.9
S-19 | S-19 | S-19-1 | 0.1868 | 0.9848 | 25 | 131.8 | 9.55 | 0.76 | 10.31 | 122.2911 | 0.0142 | 0.005 |  | 0.005 | H150 | 2.4 | 0.556 | 0.01 | 0.551 | 3.83 | 3.77 | 5.44 | 5.41 | 1.43 | 1.47 | 3.9 | 3.85
S-19-1 | S-19-1 | S-18 | 0.0934 | 1.0782 | 12.5 | 144.3 | 10.3 | 0.37 | 10.67 | 121.5146 | 0.0138 | 0.005 |  | 0.005 | H150 | 2.4 | 0.556 | 0.01 | 0.559 | 3.77 | 3.74 | 5.41 | 5.4 | 1.47 | 1.49 | 3.85 | 3.81
S-18 | S-18 | S-17 | 0.3034 | 1.3816 | 40.6 | 184.9 | 10.68 | 1.13 | 11.81 | 119.2251 | 0.0133 | 0.006 |  | 0.006 | H150 | 2.7094 | 0.575 | 0.01 | 0.601 | 3.72 | 3.61 | 5.4 | 5.29 | 1.51 | 1.51 | 3.8 | 3.7
S-17 | S-17 | S-16 | 0.3549 | 1.7365 | 47.5 | 232.4 | 11.8 | 1.74 | 13.54 | 115.8618 | 0.0133 | 0.007 |  | 0.007 | H200 | 1.0526 | 0.451 | 0.014 | 0.456 | 3.54 | 3.49 | 5.29 | 5.03 | 1.53 | 1.32 | 3.64 | 3.59
S-16 | S-16 | S-15 | 0.3467 | 2.0832 | 46.4 | 278.8 | 13.54 | 0.9 | 14.44 | 114.1878 | 0.0132 | 0.009 |  | 0.009 | H200 | 5.3879 | 1.001 | 0.031 | 0.857 | 3.47 | 3.22 | 5.03 | 5.16 | 1.34 | 1.72 | 3.54 | 3.29
S-15 | S-15 | S-14 | 0.3773 | 2.4605 | 50.5 | 329.3 | 14.44 | 0.67 | 15.11 | 112.9777 | 0.0134 | 0.01 |  | 0.01 | H200 | 13.8614 | 1.598 | 0.05 | 1.258 | 3.2 | 2.5 | 5.16 | 5.34 | 1.74 | 2.62 | 3.26 | 2.62
S-14 | S-14 | S-13 | 0.3564 | 2.8169 | 47.7 | 377 | 15.11 | 1.65 | 16.76 | 110.1051 | 0.0134 | 0.012 |  | 0.012 | H200 | 1.0482 | 0.43 | 0.014 | 0.483 | 2.48 | 2.43 | 5.34 | 5.29 | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.57
S-13 | S-13 | S-12 | 0.2316 | 3.0486 | 31 | 408 | 16.76 | 0.52 | 17.28 | 109.2337 | 0.013 | 0.012 |  | 0.012 | H200 | 6.4516 | 1.098 | 0.035 | 1 | 2.41 | 2.21 | 5.29 | 5.09 | 2.66 | 2.66 | 2.49 | 2.29
S-31 | START | S-30 | 0.4371 | 0.4371 | 58.5 | 58.5 | 5 | 2.12 | 7.12 | 129.3531 | 0.0164 | 0.003 |  | 0.003 | H150 | 2.3932 | 0.543 | 0.01 | 0.46 | 3.9 | 3.76 | 5.27 | 5.41 | 1.2 | 1.47 | 3.95 | 3.82
S-30 | S-30 | S-29 | 0.1838 | 0.6209 | 24.6 | 83.1 | 7.12 | 0.44 | 7.56 | 128.3312 | 0.0136 | 0.003 |  | 0.003 | H150 | 15.0407 | 1.372 | 0.024 | 0.934 | 3.74 | 3.37 | 5.41 | 5.53 | 1.49 | 1.98 | 3.78 | 3.43
S-29 | S-29 | S-28 | 0.4446 | 1.0655 | 59.5 | 142.6 | 7.56 | 1.53 | 9.09 | 124.8998 | 0.0148 | 0.005 |  | 0.005 | H150 | 3.3613 | 0.66 | 0.012 | 0.65 | 3.35 | 3.15 | 5.53 | 5.32 | 2 | 2 | 3.43 | 3.22
S-28 | S-28 | S-27 | 0.3437 | 1.4092 | 46 | 188.6 | 9.09 | 1.77 | 10.86 | 121.1373 | 0.0144 | 0.007 |  | 0.007 | H200 | 1.087 | 0.432 | 0.014 | 0.432 | 3.08 | 3.03 | 5.32 | 5.28 | 2.02 | 2.02 | 3.18 | 3.13
S-27 | S-27 | S-26 | 0.3049 | 1.7141 | 40.8 | 229.4 | 10.86 | 0.84 | 11.7 | 119.4344 | 0.0138 | 0.008 |  | 0.008 | H200 | 4.902 | 0.965 | 0.03 | 0.81 | 3.01 | 2.81 | 5.28 | 5.07 | 2.04 | 2.04 | 3.08 | 2.87
S-26 | S-26 | S-25 | 0.3392 | 2.0533 | 45.4 | 274.8 | 11.7 | 0.6 | 12.3 | 118.2363 | 0.0136 | 0.009 |  | 0.009 | H200 | 15.1982 | 1.662 | 0.052 | 1.251 | 2.79 | 2.1 | 5.07 | 5.21 | 2.06 | 2.89 | 2.85 | 2.16
S-25 | S-25 | S-24 | 0.3744 | 2.4277 | 50.1 | 324.9 | 12.3 | 0.64 | 12.94 | 117.0009 | 0.0137 | 0.011 |  | 0.011 | H200 | 14.9701 | 1.662 | 0.052 | 1.311 | 2.08 | 1.33 | 5.21 | 5.32 | 2.91 | 3.77 | 2.15 | 1.45
S-24 | S-24 | S-23 | 0.3557 | 2.7833 | 47.6 | 372.5 | 12.94 | 1.52 | 14.46 | 114.1532 | 0.0137 | 0.012 |  | 0.012 | H200 | 1.0504 | 0.468 | 0.015 | 0.522 | 1.31 | 1.26 | 5.32 | 5.26 | 3.79 | 3.79 | 1.45 | 1.39
S-23 | S-23 | S-22 | 0.2272 | 3.0105 | 30.4 | 402.9 | 14.46 | 0.49 | 14.95 | 113.2656 | 0.0133 | 0.013 |  | 0.013 | H200 | 7.2368 | 1.134 | 0.036 | 1.035 | 1.24 | 1.02 | 5.26 | 5.05 | 3.81 | 3.81 | 1.32 | 1.11
S-37 | START | S-36 | 0.2533 | 0.2533 | 33.9 | 33.9 | 5 | 1.2 | 6.2 | 131.5547 | 0.0095 | 0.001 |  | 0.001 | H150 | 6.1947 | 0.872 | 0.015 | 0.472 | 3.91 | 3.7 | 5.28 | 5.07 | 1.2 | 1.2 | 3.94 | 3.73
S-36 | S-36 | S-35 | 0.2264 | 0.4797 | 30.3 | 64.2 | 6.2 | 0.83 | 7.03 | 129.5781 | 0.009 | 0.002 |  | 0.002 | H150 | 7.5908 | 0.988 | 0.017 | 0.611 | 3.68 | 3.45 | 5.07 | 4.84 | 1.22 | 1.22 | 3.71 | 3.48
S-35 | S-35 | S-34 | 0.3564 | 0.8361 | 47.7 | 111.9 | 7.02 | 1.29 | 8.31 | 126.6021 | 0.0109 | 0.003 |  | 0.003 | H150 | 4.4025 | 0.746 | 0.013 | 0.615 | 3.43 | 3.22 | 4.84 | 5.03 | 1.24 | 1.64 | 3.48 | 3.27
S-34 | S-34 | S-33 | 0.3512 | 1.1873 | 47 | 158.9 | 8.32 | 0.74 | 9.06 | 124.9708 | 0.0115 | 0.005 |  | 0.005 | H150 | 15.1064 | 1.372 | 0.024 | 1.066 | 3.2 | 2.49 | 5.03 | 5.39 | 1.66 | 2.73 | 3.24 | 2.54
S-42 | START | S-41 | 0.3108 | 0.3108 | 41.6 | 41.6 | 5 | 2.31 | 7.31 | 128.9072 | 0.0116 | 0.001 |  | 0.001 | H150 | 1.2019 | 0.392 | 0.007 | 0.3 | 4.17 | 4.12 | 5.54 | 5.56 | 1.2 | 1.27 | 4.21 | 4.16
S-41 | S-41 | S-40 | 0.2963 | 0.6071 | 39.65 | 81.25 | 7.31 | 2.1 | 9.41 | 124.1893 | 0.0114 | 0.002 |  | 0.002 | H150 | 1.0088 | 0.332 | 0.006 | 0.315 | 4.1 | 4.06 | 5.56 | 5.45 | 1.29 | 1.22 | 4.16 | 4.13
S-40 | S-40 | S-39 | 0.3781 | 0.9852 | 50.6 | 131.85 | 9.41 | 1.63 | 11.04 | 120.7686 | 0.0124 | 0.004 |  | 0.004 | H150 | 2.3715 | 0.538 | 0.01 | 0.519 | 4.04 | 3.92 | 5.45 | 5.31 | 1.24 | 1.22 | 4.11 | 3.99
S-39 | S-39 | S-38 | 0.3609 | 1.3461 | 48.3 | 180.15 | 11.04 | 2.68 | 13.72 | 115.5182 | 0.0127 | 0.005 |  | 0.005 | H200 | 0.4141 | 0.286 | 0.009 | 0.3 | 3.85 | 3.83 | 5.31 | 5.28 | 1.24 | 1.23 | 3.97 | 3.95
S-38 | S-38 | S-33 | 0.2197 | 1.5658 | 29.4 | 209.55 | 13.72 | 0.67 | 14.39 | 114.2778 | 0.0121 | 0.006 |  | 0.006 | H200 | 4.7619 | 0.929 | 0.029 | 0.731 | 3.81 | 3.67 | 5.28 | 5.39 | 1.25 | 1.5 | 3.87 | 3.74
S-33 | S-33 | S-32 | 0.479 | 3.232 | 64.1 | 432.55 | 14.39 | 1.71 | 16.1 | 111.2295 | 0.0127 | 0.013 |  | 0.013 | H200 | 1.7161 | 0.577 | 0.018 | 0.625 | 2.42 | 2.31 | 5.39 | 5.27 | 2.75 | 2.75 | 2.54 | 2.43
S-32 | S-32 | S-22 | 0.4446 | 3.6766 | 59.5 | 492.05 | 16.1 | 1.16 | 17.26 | 109.2599 | 0.0132 | 0.015 |  | 0.015 | H200 | 3.8655 | 0.833 | 0.026 | 0.858 | 2.29 | 2.06 | 5.27 | 5.05 | 2.77 | 2.77 | 2.39 | 2.17
S-22 | S-22 | S-12 | 0.0493 | 6.7364 | 6.6 | 901.55 | 17.26 | 0.07 | 17.33 | 109.15 | 0.0132 | 0.027 |  | 0.027 | H200 | 13.6364 | 1.662 | 0.052 | 1.674 | 1 | 0.91 | 5.05 | 5.09 | 3.83 | 3.96 | 1.11 | 1.02
S-12 | S-12 | S-11 | 0.4812 | 10.2662 | 64.4 | 1373.95 | 17.32 | 0.58 | 17.9 | 108.1849 | 0.0133 | 0.041 |  | 0.041 | H200 | 15.0621 | 1.662 | 0.052 | 1.842 | 0.89 | -0.08 | 5.09 | 5.37 | 3.98 | 5.23 | 1.02 | 0.05
S-11 | S-11 | S-10 | 0.4692 | 10.7355 | 62.8 | 1436.75 | 17.91 | 2.67 | 20.58 | 103.966 | 0.0135 | 0.042 |  | 0.042 | H400 | 0.3185 | 0.343 | 0.043 | 0.391 | -0.31 | -0.33 | 5.37 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 0.01 | -0.01
S-10 | S-10 | S-9 | 0.5141 | 11.2495 | 68.8 | 1505.55 | 20.58 | 0.83 | 21.41 | 102.719 | 0.0138 | 0.044 |  | 0.044 | H400 | 6.686 | 1.765 | 0.222 | 1.377 | -0.35 | -0.81 | 5.35 | 4.89 | 5.27 | 5.27 | -0.23 | -0.69
S-9 | S-9 | S-8 | 0.0471 | 11.2966 | 6.3 | 1511.85 | 21.41 | 0.06 | 21.47 | 102.6344 | 0.0137 | 0.044 |  | 0.044 | H400 | 14.2857 | 2.639 | 0.332 | 1.835 | -0.83 | -0.92 | 4.89 | 5.29 | 5.29 | 5.78 | -0.73 | -0.82
S-49 | START | S-48 | 0.3362 | 0.3362 | 45 | 45 | 5 | 1.56 | 6.56 | 130.685 | 0.0126 | 0.002 |  | 0.002 | H150 | 4 | 0.71 | 0.013 | 0.481 | 3.88 | 3.7 | 5.25 | 5.44 | 1.2 | 1.56 | 3.92 | 3.74
S-48 | S-48 | S-47 | 0.2645 | 0.6008 | 35.4 | 80.4 | 6.56 | 0.67 | 7.23 | 129.1014 | 0.0114 | 0.002 |  | 0.002 | H150 | 14.9718 | 1.372 | 0.024 | 0.882 | 3.68 | 3.15 | 5.44 | 5.64 | 1.58 | 2.32 | 3.72 | 3.19
S-47 | S-47 | S-46 | 0.3064 | 0.9071 | 41 | 121.4 | 7.23 | 0.69 | 7.92 | 127.5078 | 0.0114 | 0.004 |  | 0.004 | H150 | 14.878 | 1.372 | 0.024 | 0.99 | 3.13 | 2.52 | 5.64 | 5.81 | 2.34 | 3.13 | 3.17 | 2.57
S-46 | S-46 | S-45 | 0.4072 | 1.3143 | 54.5 | 175.9 | 7.92 | 1.31 | 9.23 | 124.5893 | 0.0126 | 0.006 |  | 0.006 | H150 | 4.0367 | 0.71 | 0.013 | 0.693 | 2.5 | 2.28 | 5.81 | 5.6 | 3.15 | 3.15 | 2.57 | 2.35
S-45 | S-45 | S-44 | 0.3766 | 1.6909 | 50.4 | 226.3 | 9.23 | 1.9 | 11.13 | 120.5794 | 0.0129 | 0.007 |  | 0.007 | H200 | 0.9921 | 0.434 | 0.014 | 0.441 | 2.21 | 2.16 | 5.6 | 5.54 | 3.17 | 3.17 | 2.31 | 2.26
S-44 | S-44 | S-43 | 0.3594 | 2.0503 | 48.1 | 274.4 | 11.13 | 2.67 | 13.8 | 115.3659 | 0.013 | 0.009 |  | 0.009 | H250 | 0.4158 | 0.286 | 0.014 | 0.3 | 2.09 | 2.07 | 5.54 | 5.53 | 3.19 | 3.19 | 2.23 | 2.21
S-43 | S-43 | S-8 | 0.2257 | 2.276 | 30.2 | 304.6 | 13.8 | 0.51 | 14.31 | 114.4206 | 0.0126 | 0.009 |  | 0.009 | H250 | 8.2781 | 1.429 | 0.07 | 0.986 | 2.05 | 1.8 | 5.53 | 5.29 | 3.21 | 3.21 | 2.11 | 1.86
S-8 | S-8 | S-7 | 0.4244 | 13.997 | 56.8 | 1873.25 | 21.47 | 0.45 | 21.92 | 135.4536 | 0.0136 | 0.072 |  | 0.072 | H400 | 15.1408 | 2.639 | 0.332 | 2.106 | -0.94 | -1.8 | 5.29 | 5.57 | 5.8 | 6.93 | -0.82 | -1.61
S-7 | S-7 | S-6 | 0.3811 | 14.3781 | 51 | 1924.25 | 21.92 | 2.6 | 24.52 | 129.7618 | 0.0136 | 0.071 |  | 0.071 | H600 | 0 | 0.291 | 0.082 | 0.327 | -2.04 | -2.04 | 5.57 | 5.56 | 6.95 | 6.95 | -1.61 | -1.61
S-6 | S-6 | S-5 | 0.5081 | 14.8862 | 68 | 1992.25 | 24.52 | 0.97 | 25.49 | 127.7498 | 0.0138 | 0.073 |  | 0.073 | H600 | 3.0882 | 1.579 | 0.447 | 1.164 | -2.06 | -2.27 | 5.56 | 5.35 | 6.97 | 6.97 | -1.9 | -2.11
S-5 | S-5 | S-4 | 0.1644 | 15.0506 | 22 | 2014.25 | 25.49 | 0.18 | 25.67 | 127.3832 | 0.0137 | 0.073 |  | 0.073 | H600 | 15 | 3.458 | 0.978 | 2.029 | -2.29 | -2.62 | 5.35 | 5.43 | 6.99 | 7.4 | -2.18 | -2.39
S-4 | S-4 | S-3 | 0.461 | 15.5116 | 61.7 | 2075.95 | 25.67 | 1.61 | 27.28 | 124.2017 | 0.0138 | 0.074 |  | 0.074 | H600 | 0.6483 | 0.683 | 0.193 | 0.638 | -2.64 | -2.68 | 5.43 | 5.4 | 7.42 | 7.42 | -2.39 | -2.42
S-3 | S-3 | S-2 | 0.3534 | 15.865 | 47.3 | 2123.25 | 27.28 | 0.57 | 27.85 | 123.1214 | 0.0138 | 0.075 |  | 0.075 | H600 | 5.074 | 2.005 | 0.567 | 1.391 | -2.7 | -2.94 | 5.4 | 5.16 | 7.44 | 7.44 | -2.55 | -2.79
S-2 | S-2 | S-1 | 0.4902 | 16.3552 | 65.6 | 2188.85 | 27.85 | 0.53 | 28.38 | 122.1287 | 0.014 | 0.077 |  | 0.077 | H600 | 14.939 | 3.458 | 0.978 | 2.065 | -2.96 | -3.94 | 5.16 | 5.43 | 7.46 | 8.72 | -2.84 | -3.71
S-1 | S-1 | END | 0.3213 | 16.6765 | 43 | 2231.85 | 28.38 | 1.05 | 29.43 | 120.2033 | 0.0139 | 0.077 |  | 0.077 | H600 | 0.6977 | 0.735 | 0.208 | 0.681 | -3.96 | -3.99 | 5.43 | 5.4 | 8.74 | 8.74 | -3.71 | -3.74
S-62 | START | S-61 | 0.2697 | 0.2697 | 44.8 | 44.8 | 5 | 0.84 | 5.84 | 132.4205 | 0.1389 | 0.014 |  | 0.014 | H200 | 4.2411 | 0.888 | 0.028 | 0.885 | 4.36 | 4.17 | 5.78 | 5.59 | 1.2 | 1.2 | 4.46 | 4.3
S-61 | S-61 | S-60 | 0.2499 | 0.5196 | 41.5 | 86.3 | 5.84 | 0.7 | 6.54 | 130.7147 | 0.134 | 0.025 |  | 0.025 | H200 | 4.0964 | 0.867 | 0.027 | 0.984 | 4.15 | 3.98 | 5.59 | 5.42 | 1.22 | 1.22 | 4.3 | 4.13
S-60 | S-60 | S-59 | 0.2571 | 0.7767 | 42.7 | 129 | 6.55 | 0.78 | 7.33 | 128.8717 | 0.1335 | 0.037 |  | 0.037 | H250 | 2.5761 | 0.802 | 0.039 | 0.912 | 3.91 | 3.8 | 5.42 | 5.29 | 1.24 | 1.22 | 4.1 | 3.99
S-59 | S-59 | S-58 | 0.1521 | 0.9288 | 39.2 | 168.2 | 7.33 | 0.98 | 8.31 | 126.6301 | 0.1412 | 0.046 |  | 0.046 | H350 | 1.0204 | 0.601 | 0.058 | 0.667 | 3.67 | 3.63 | 5.29 | 5.23 | 1.24 | 1.22 | 3.9 | 3.87
S-58 | S-58 | S-57 | 0.1843 | 1.1131 | 47.5 | 215.7 | 8.31 | 0.6 | 8.91 | 125.2973 | 0.1541 | 0.06 |  | 0.06 | H350 | 4.6316 | 1.35 | 0.13 | 1.322 | 3.61 | 3.39 | 5.23 | 4.99 | 1.24 | 1.22 | 3.78 | 3.6
S-57 | S-57 | S-56 | 0.6405 | 1.7536 | 75 | 290.7 | 8.9 | 1.07 | 9.97 | 122.9926 | 0.1859 | 0.111 |  | 0.111 | H400 | 2.4 | 1.045 | 0.131 | 1.172 | 3.32 | 3.14 | 4.99 | 5.14 | 1.24 | 1.57 | 3.6 | 3.42
S-56 | S-56 | S-55 | 0.6405 | 2.3941 | 75 | 365.7 | 9.97 | 2.63 | 12.6 | 117.6597 | 0.2006 | 0.157 |  | 0.157 | H700 | 0.1333 | 0.417 | 0.161 | 0.476 | 2.8 | 2.79 | 5.14 | 4.79 | 1.59 | 1.25 | 3.36 | 3.35
S-67 | START | S-66 | 0.6119 | 0.6119 | 63.6 | 63.6 | 5 | 1.08 | 6.08 | 131.8448 | 0.0897 | 0.02 |  | 0.02 | H200 | 4.4025 | 0.906 | 0.028 | 0.983 | 3.94 | 3.66 | 5.36 | 5.64 | 1.2 | 1.77 | 4.06 | 3.78
S-66 | S-66 | S-65 | 0.3964 | 1.0082 | 41.2 | 104.8 | 6.08 | 0.78 | 6.86 | 129.9773 | 0.0773 | 0.028 |  | 0.028 | H250 | 2.6699 | 0.816 | 0.04 | 0.884 | 3.59 | 3.48 | 5.64 | 5.53 | 1.79 | 1.79 | 3.74 | 3.63
S-65 | S-65 | S-64 | 0.4493 | 1.4575 | 46.7 | 151.5 | 6.86 | 1.02 | 7.88 | 127.616 | 0.0738 | 0.038 |  | 0.038 | H300 | 1.4989 | 0.694 | 0.049 | 0.767 | 3.4 | 3.33 | 5.53 | 5.46 | 1.81 | 1.81 | 3.6 | 3.52
S-64 | S-64 | S-63 | 0.4233 | 1.8808 | 44 | 195.5 | 7.87 | 0.56 | 8.43 | 126.3481 | 0.0712 | 0.047 |  | 0.047 | H300 | 5.4545 | 1.301 | 0.092 | 1.308 | 3.31 | 3.07 | 5.46 | 5.09 | 1.83 | 1.69 | 3.46 | 3.22
S-63 | S-63 | S-55 | 0.2982 | 2.179 | 31 | 226.5 | 8.43 | 0.37 | 8.8 | 125.5226 | 0.0674 | 0.051 |  | 0.051 | H300 | 5.8065 | 1.374 | 0.097 | 1.392 | 3.05 | 2.87 | 5.09 | 4.79 | 1.71 | 1.59 | 3.21 | 3.02
S-55 | S-55 | S-54 | 0.3117 | 4.8848 | 51.2 | 643.4 | 12.6 | 0.37 | 12.97 | 116.949 | 0.1491 | 0.237 |  | 0.237 | H700 | 8.7891 | 2.928 | 1.127 | 2.317 | 2.43 | 1.98 | 4.79 | 4.84 | 1.61 | 2.12 | 2.64 | 2.34
S-54 | S-54 | S-53 | 0.3044 | 5.1891 | 50 | 693.4 | 12.97 | 0.62 | 13.59 | 115.7722 | 0.1589 | 0.265 |  | 0.265 | H700 | 1.8 | 1.334 | 0.513 | 1.345 | 1.96 | 1.87 | 4.84 | 4.75 | 2.14 | 2.14 | 2.34 | 2.28
S-70 | START | S-69 | 0.3269 | 0.3269 | 45.7 | 45.7 | 5 | 0.9 | 5.9 | 132.2814 | 0.1941 | 0.023 |  | 0.023 | H250 | 2.6258 | 0.815 | 0.04 | 0.846 | 3.9 | 3.78 | 5.37 | 5.25 | 1.2 | 1.2 | 4.04 | 3.91
S-69 | S-69 | S-68 | 0.2904 | 0.6173 | 40.6 | 86.3 | 5.9 | 0.51 | 6.41 | 131.0376 | 0.1839 | 0.041 |  | 0.041 | H250 | 6.1576 | 1.228 | 0.06 | 1.323 | 3.76 | 3.51 | 5.25 | 5 | 1.22 | 1.22 | 3.91 | 3.66
S-68 | S-68 | S-53 | 0.2253 | 0.8426 | 31.5 | 117.8 | 6.41 | 0.35 | 6.76 | 130.1904 | 0.1705 | 0.052 |  | 0.052 | H250 | 7.3016 | 1.337 | 0.066 | 1.483 | 3.49 | 3.26 | 5 | 4.75 | 1.24 | 1.22 | 3.66 | 3.43
S-53 | S-53 | S-52 | 0.2672 | 6.2989 | 55.4 | 866.6 | 13.59 | 0.72 | 14.31 | 114.4411 | 0.1631 | 0.327 |  | 0.327 | H700 | 1.444 | 1.186 | 0.456 | 1.289 | 1.85 | 1.77 | 4.75 | 4.67 | 2.16 | 2.16 | 2.28 | 2.2
S-52 | S-52 | S-51 | 0.2556 | 6.5545 | 53 | 919.6 | 14.3 | 0.28 | 14.58 | 113.9234 | 0.165 | 0.342 |  | 0.342 | H700 | 15.0943 | 3.832 | 1.475 | 3.12 | 1.75 | 0.95 | 4.67 | 4.93 | 2.18 | 3.23 | 1.98 | 1.38
S-51 | S-51 | S-50 | 0.2556 | 6.8101 | 53 | 972.6 | 14.59 | 0.93 | 15.52 | 112.249 | 0.1668 | 0.354 |  | 0.354 | H800 | 0.566 | 0.846 | 0.425 | 0.946 | 0.82 | 0.79 | 4.93 | 4.89 | 3.25 | 3.25 | 1.38 | 1.35
S-78 | START | S-77 | 0.5882 | 0.5882 | 73.3 | 73.3 | 5 | 1.49 | 6.49 | 130.8518 | 0.0746 | 0.016 |  | 0.016 | H200 | 3.1378 | 0.767 | 0.024 | 0.82 | 4.21 | 3.98 | 5.63 | 5.4 | 1.2 | 1.2 | 4.33 | 4.09
S-77 | S-77 | S-76 | 0.3788 | 0.967 | 47.2 | 120.5 | 6.49 | 1.03 | 7.52 | 128.4249 | 0.0642 | 0.022 |  | 0.022 | H250 | 2.1186 | 0.725 | 0.036 | 0.764 | 3.91 | 3.81 | 5.4 | 5.3 | 1.22 | 1.22 | 4.05 | 3.95
S-76 | S-76 | S-75 | 0.4454 | 1.4124 | 55.5 | 176 | 7.52 | 1.68 | 9.2 | 124.6565 | 0.0618 | 0.03 |  | 0.03 | H300 | 0.9009 | 0.489 | 0.035 | 0.551 | 3.73 | 3.68 | 5.3 | 5.32 | 1.24 | 1.3 | 3.94 | 3.9
S-75 | S-75 | S-74 | 0.248 | 1.6604 | 30.9 | 206.9 | 9.2 | 0.9 | 10.1 | 122.7159 | 0.0573 | 0.032 |  | 0.032 | H300 | 0.6472 | 0.502 | 0.036 | 0.569 | 3.66 | 3.64 | 5.32 | 5.19 | 1.32 | 1.22 | 3.89 | 3.86
S-74 | S-74 | S-73 | 0.4775 | 2.1379 | 59.5 | 266.4 | 10.1 | 0.98 | 11.08 | 120.6899 | 0.058 | 0.042 |  | 0.042 | H300 | 3.0252 | 0.971 | 0.069 | 1.017 | 3.62 | 3.44 | 5.19 | 5.35 | 1.24 | 1.57 | 3.79 | 3.61
S-73 | S-73 | S-72 | 0.4655 | 2.6033 | 58 | 324.4 | 11.08 | 1.27 | 12.35 | 118.1463 | 0.0582 | 0.05 |  | 0.05 | H350 | 1.2069 | 0.693 | 0.067 | 0.76 | 3.37 | 3.3 | 5.35 | 5.04 | 1.59 | 1.36 | 3.6 | 3.52
S-72 | S-72 | S-71 | 0.4169 | 3.0203 | 57.5 | 381.9 | 12.35 | 1.21 | 13.56 | 115.8233 | 0.0977 | 0.095 |  | 0.095 | H450 | 0.8696 | 0.706 | 0.112 | 0.792 | 3.18 | 3.13 | 5.04 | 4.99 | 1.38 | 1.38 | 3.5 | 3.44
S-71 | S-71 | S-50 | 0.3459 | 3.3661 | 47.7 | 429.6 | 13.56 | 0.72 | 14.28 | 114.4841 | 0.117 | 0.125 |  | 0.125 | H450 | 1.8868 | 0.996 | 0.158 | 1.104 | 3.11 | 3.02 | 4.99 | 4.89 | 1.4 | 1.39 | 3.41 | 3.32
S-50 | S-50 | END | 0.5089 | 10.6851 | 29.2 | 1431.4 | 15.52 | 0.14 | 15.66 | 112.0085 | 0.1728 | 0.574 |  | 0.574 | H800 | 15.0685 | 4.189 | 2.105 | 3.568 | 0.77 | 0.33 | 4.89 | 5.04 | 3.27 | 3.85 | 1.05 | 0.62